## Hoja1
| ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS |  | Código: FM-GAD-56 Versión: 06 Fecha: Oct 2022
Sede | Hotel Piedras Blancas
Municipio | Guarne
Denominación de equipo | Suministro de sistema de calefacción Solar
Fabricante
Modelo |  | Potencia(kw)
Voltaje(v) |  | Corriente (amp)
Material de fabricación |  | Peso
Tipo de gas | Natural |  | N/a
| Propano |  | N/a
| Refrigerante |  | N/a
Dimensiones | N/a
Capacidad (Definir unidad de medida) | Ver requisitos de obra civil, hidrosanitarios, arquitectónicos y demás para instalación
Tipo de equipo | Digital
Análogo
Portátil
| Fijo |  | x
Observaciones | Requiere visita de los oferentes. Entregables: -Manual de los equipos -Manual de funcionamiento del sistema -Fichas técnicas de los equipos -Garantías de los equipos -Sistema de marcación de las válvulas -Mapa de procesos de operación en acrílico y según marcación -Certificado de importación (si aplica) -Capacitación de uso y manejo del sistema
Requisitos de obra civil, hidrosanitarios, arquitectónicos y demás para instalación | Instalación y suministro de un sistema de calefacción solar incluyendo el tanque de 7000 litros apoyado con bomba de calor, para atender el baño de las habitaciones del hotel (24 habitaciones) y que consta de lo siguiente: 1. Un tanque de fibra de vidrio aislado con poliuretano con volumen de 7.000 litros con condensador para la bomba de calor, dotado con toda la niplería para aceptar la red caliente del edificio. 2. 30 colectores solares en cobre con superficie selectiva, con fleje fundido a la tubería por alta frecuencia y sin soldaduras, superficie selectiva monocristalina, antireflectiva y anticorrosiva, (no es pintura) marco en acero inoxidable, vidrio templado y aislamiento en poliuretano 3. Una bomba para circular el agua del tanque a los colectores 4. Termóstatos diferenciales para controlar la bomba que circula el agua del tanque a los colectores y el de los colectores. 5. bomba de calor de apoyo, de 90.000 btu 6. Conexiones de la batería de colectores en el techo Nota: el proveedor debe asegurar la puesta en marcha del sistema de calefacción para el hotel Piedras Blancas.
Características Sostenibles | Garantías: Para los colectores solares: 5 años Para el tanque de agua caliente: 2 años Para las bombas de calor: 1 año
Fotografía | IMÁGENES DE REFERENCIA
Fecha elaboración | 2024-09-19
FIRMA QUIEN ELABORA
Diana Bustos Castellanos