## Hoja1
ANEXO 7 FORMULACIÓN DE INQUIETUDES RFP Sistema de calefacción solar
Pregunta | Anexo al que corresponde | Numeral del Anexo | Respuesta
En vista que los colectores solares deben ser importados y el proceso puede demorar hasta 1 mes y medio, es posible establecer la duración a 4 meses a partir de la formalización del contrato | 3 |  | La duración del contrato indicada en el RFP es estimada, al momento de la adjudicación y considerando los tiempos de entrega del proponente seleccionado se definirá la vigencia real del contrato.
Existe la posibilidad de sub contratar la plomería con una empresa especializada que cumpla con toda la documentación de SG SST | 5 |  | Tecnicamente es posible.
Modificar la forma de pago estableciendo un anticipo de 50% - entrega de equipos 40% - puesta en marcha 10% | 6 |  | La forma de pago debe ajustarse a lo indicado en el RFP numeral 6
El formato de ficha técnica debe ser por cada uno de los componentes (Colectores solares, bomba de calor, tanque) o debe ser por todo el equipo en general, como uno solo | 8 | 2 | se debe diligenciar el formato de ficha tecnica según los requerimiento de la ficha suministrada por Comfenalco. El proponente puede incluir las fichas tecnicas originales según marca.
El formato de experiencias profesionales, se debe incluir el personal que va a laborar en la instalación del equipo, y en caso afirmativo, como se debe hacer si en algún momento se debe contratar personal adicional | 8 | 3 | Se debe relacionar según información solicitada en el RFP no necesariamente de todo el equipo.
El certificado de pago de aportes de seguridad social de los trabajadores emitido por el representante legal, es carta simple o debe ser notariada | 9.3 | 5 | Es una carta simple; sin embargo, debe indicar de manera explicita que es bajo gravedad de juramento.
Definir la temperatura del agua caliente a que se debe llegar, recomiendan mínimo 60 oC ojalá más. | 1 | observaciones | La temperatura del proyecto esta en 50° teniendo en cuenta la capacidad del tanque mayores temperaturas se considera riesgoso.
Se debe verificar que el tanque especificado resista la temperatura que se alcanzaria de lo contrario cambiar las especifiaciones del tanque. La Fibra de vidrío con Poliester solo está recomendada para temp. De 49 oC y si es con Vinylester solo llega max. a 66 oC. | 1 | observaciones | El tanque debe estar construido para que resista las temperaturas de operación, la resina que se usa en el tanque debe resistir las temperaturas mas altas que se puedan lograr.
Cual es el area de cada colector, o cual es el area que se dispone para instalar los 30 colectores | 1 | observaciones | El area es la misma que se tiene actualmente
Cual seria la demanda en lts de agua caliente/dia en la sede, que debe suministrar el hotel | 1 | observaciones | Se espera una simultaneidad maxima de uso de 40% a 45%
El marco del panel puede ser en aluminio, es mas liviano y es lo que comercialmente se esta empleando, resitente a la corrosion | 1 | observaciones | Aluminio es perfectamente aceptable en el proyecto
Que temperatura debe alcanzar el agua con la bomba de calor y en que tiempo | 1 | observaciones | La temperatura maxima de la bomba de calor es de 55 ° y el tiempo por supuesto dependera del la temperatura de inicio del proceso.
La bomba de recirculacion la define el flujo de agua de los colectores, puede ser mayor o menor en potencia a las que estan proponiendo, influira la cabeza total que debe supuerar la bomba | 1 | observaciones | La bomba de los colectores solares la definira cada proponente según su criterio tecnico.
Cual es la capacidad o eficiencia del panel? | 1 | observaciones | La eficiencia varia con la tempeaturau y la radiación incidente
En estos sistemas se debe respetar una relación entre la capacidad del tanque en lts vs el area de paneles instaladada, cual seria? | 1 | observaciones | Esa relacion es el calculo según la necesidad mas el apoyo de las calderas.
Se tiene definido el gas refrigerante de la bomba de calor? | 1 | observaciones | R410 A
Especificar el material de las tuberías de circulación del agua a los paneles ( es recomendable que sean de cobre) | 2 | observaciones | Lo ideal es que sea cobre pero se puede usar CPVC siempre y cuando este protegido categoricamente contra daños de vapor y altas temperaturas; se tienen dos opciones reales utilizar el cobre existente, y Opción 2 utilizar CPVC protegido categoricamente.
Se evidenció durante la visita técnica que el área disponible que se tiene está contemplada para 34 colectores placa plana con un área cada una de 2 m². ¿ Sí hay área disponible para 34 colectores de 2m², por qué están solicitando la instalación de 30 colectores ? |  |  | Se colocaran 30 colectores nuevos por razones hidraulicas que el proveedor debe tener cuenta, no es la cantidad de colectores sino la distribución del agua en cada uno asegurando mejor distribución del flujo del agua
. Para aumentar la temperatura ambiente promedio del agua desde 18°C hasta 50°C, están considerando la energía térmica que esta requiere para un volumen de 7000 litros. Sí se requieren 286 kWh de energía térmica para realizar el trabajo anterior, ¿están teniendo en cuenta que sólo 30 colectores pueden aportar sólo el 55% de aporte ?. |  |  | para ello se esta considerando la conexión de la caldera al sistema futuro.
Para la energía mencionada, con 34 colectores de 2m² se puede tener un aporte del 64%. Ya que por colector se puede aprovechar 19152 kJ/colector. |  |  | Correcto, sin embargo se considera respaldar los sistemas de 30 paneles solares con un sistema de apoyo (caldera y bomba de calor) ya que los 34 no estan cumpliendo con 100% de la capacidad.
Se observó en campo que se tienen dudas con respecto a implementar sistema de monitoreo remoto, ¿están considerando integrarlo en este proyecto? |  |  | No se esta considerando.
Se encontró en campo que el tablero eléctrico totalizador donde se encuentran las protecciones no cumple con algunas casuisticas de la norma RETIE, tienen pensado corregir la implementación del tablero pensando en la norma para garantizar la seguridad de las máquinas instaladas. |  |  | Comfenalco Antioquia realizara las condiciones hidraulicas y electricas que hubiera lugar a punto cero.
Cómo se mencionó anteriormente, la energía térmica para aumentar desde 18°C hasta 50°C para un volumen de 7000 litros, es un parámetro fundamental a la hora de implementar estos proyectos, dicha energía es de 286 kWh ó 976098 BTU. Es posible que con una bomba de calor que brinda 96000 BTU/h se llegué a la temperatura en un primer arranque se demore aproximadamente entre 9 - 12 horas para llegar a la temperatura deseada, es importante contemplar que en casos en el que el consumo del hotel implique que el volumen de agua integrado en el tanque tendria una tendencia a enfriarlo y que nuevamente esté en 18°C. Sí este tiempo se desea disminuir es importante utilizar una bomba de calor de 96000 BTU/h adicional para disminuir este tiempo de calentamiento notablemente. |  |  | El dimensionamiento esta de acuerdo a la necesidad del proyecto por lo tanto cumple con los tiempos de calentamiento.